# Technické požadavky pro výstavbu nebo přeložení vodovodního řádu v obci Obruby:

V souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích lze v ochranném pásmu vodovodu následující činnosti provádět jen s písemným souhlasem správce a provozovatele vodovodu v rozsahu jejich kompetencí.

Jedná se o činnosti:

provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení nebo provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodu nebo které by mohly ohrozit jeho technický stav či plynulé provozování,

vysazovat trvalé porosty,

provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu,

provádět terénní úpravy.

Bezpečnostní pásmo v podmínkách obce Obruby je manipulační prostor, ve kterém musí být veškeré prováděné činnosti projednány se správcem a provozovatelem v rozsahu jejich kompetencí.

Před zahájením výkopových prací musí být vytýčena veškerá stávající podzemní vedení a podzemní objekty, které mohou být výkopem zastiženy. Provádění výkopů nesmí ohrozit stabilitu stávajících staveb.

Po dokončení pokládky řadu a po obsypaní potrubí obsypovým materiálem kromě spojů je třeba provést tlakové zkoušky. Zkoušky se budou realizovat jako zkoušky úsekové. Po dokončení stavebních prací se provede chlorace, proplachy a rozbory vzorků vody akreditovanou laboratoří. Teprve poté je možné nový vodovod připojit na stávající provozovanou síť. Přípojky mohou být realizovány v rámci realizace řadu, budou však zprovozněny až po uvedení řadu do provozu. Realizace přípojek musí být realizovány v souladu s technickými a materiálovými požadavky na přípojky.

Investor stavby, případně dodavatel stavby musí zajistit technický dozor stavby a stavbu provést v souladu s technickými požadavky a závaznými předpisy. Veškeré postupy stavby musí být realizovány v souladu s projektovou dokumentací, která bude podkladem povolení stavby.

# Připojení přeložky na stávající řád:

Přeložení řádu, bude realizováno ve světlosti stávajícího potrubí.  Trasa přeložky musí být geodeticky zaměřena. Platové potrubí musí být doplněno měděným vodiče s průřezem 6mm2.

Připojení ke stávajícímu řadu musí být přírubovým spojem. Pokud to místní podmínky umožňují, musí být připojení přeložky řádu realizováno v armaturních šachtách. Na koncích přeložky musí být připojení přes uzavírací armaturu. Připojení musí umožnit provedení požadovaných tlakových zkoušek.

# Materiál vodovodního potrubí musí splňovat tyto obecné požadavky:

výrobky musí být vyráběny podle platných evropských, případně českých norem;

výrobky musí být certifikovány pro Českou republiku;

výrobky přicházející do styku s pitnou vodou musí být v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a vyhláškou č. 409/2005 Sb.

Pro přeložku řadu musí být použit polyetylen PE-HD 100 a PE-HD 100 RC nebo síťovaný polyetylen PEX.

Pro usnadnění lokalizace se pokládaná nekovová trubní vedení doplňují identifikačním vodičem nebo se použije potrubí se zabudovaným identifikačním vodičem.

Minimální požadovaná tlaková třída PN 10.

Podmínky pro výstavbu vodovodního potrubí uloženého v zemi určuje TNV 75 5402, pro navrhování a provádění zemních prací platí ČSN 73 3050.

Šířka dna výkopu pro pokládku potrubí se volí v závislosti na vnějším průměru trub, hloubce uložení řadu, technologii pokládky (a způsobu spojování potrubí), zvoleném způsobu pažení výkopu apod.

ČSN 73 3050 Zemné práce (ve znění změny 2) a též ČSN EN 1610 tab. č. 1 a 2 udává šířku dna výkopu pro pokládku potrubí následovně (viz

Tabulka - šířka zapažené rýhy dle hloubky výkopu (viz ČSN Tabulka 1)

| Hloubka rýhy H | Zapažená rýha Š |
| --- | --- |
| 1,00 m ≤ H ≤1,75 m | 0,8 m |
| 1,75 m < H ≤ 4,00 m | 0,9 m |
| H > 4,00 m | 1,0 m |

Tabulka - šířka zapažené rýhy dle dimenze (viz ČSN Tabulka 2)

| DN potrubí (mm) | Zapažená rýha Š |
| --- | --- |
| ≤ 225 | OD + 0,40 m |
| > 225 až ≤ 350 | OD + 0,50 m |

Jako výsledek šířky dna výkopu se bere vždy větší hodnota.

U výkopu se svislými stěnami se celková šířka výkopu odvozuje od šířky pracovního prostoru (shodná s šířkou dna výkopu) zvětšené o šířku pažení, pokud je projektem předepsáno.

Při výkopových pracích se vyžaduje důsledné dodržování platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Způsob provedení obsypu a zásypu potrubí předepisuje projekt – tj. materiál obsypu, jeho vlastnosti a míra zhutnění. Pro zeminy soudržné a písky tř. S3, S4, S5 (dle ČSN 73 1001) se předepisuje kontrola zhutnění metodou Proctor Standard, u zemin nesoudržných se předepisuje relativní ulehlost. Pro zásypy rýh pro vedení inženýrských sítí v komunikacích platí požadavky na zhutnění podle kap. 7 ČSN 72 1006. Obsypové a zásypové materiály pro použití při stavbě zabezpečuje a dokladuje zhotovitel stavby.

Nejmenší míru zhutnění (parametr relativní ulehlosti Id) hrubozrnných zemin pro pozemní komunikace udává ČSN 72 1006.

Příklady uložení potrubí v otevřeném výkopu jsou uvedeny ve výkresech B-3.1. a B-3.2.

# Tlakové zkoušky vodovodních řadů:

Každý vodovod i vodovodní přípojka před uvedením do provozu musejí být úspěšně odzkoušeny. Tlaková zkouška musí být prováděna za přítomnosti pracovníka správce a provozovatele v rozsahu jejich kompetencí (viz Příloha č. 2). O provedené tlakové zkoušce (i neúspěšné) se provede zápis. Způsob provádění tlakových zkoušek vodovodního potrubí určuje ČSN 75 5911.

Tlakové zkoušky úsekové se provádějí při nezasypaném potrubí (viditelný musí být povrch trub a spoje), pokud není výrobcem potrubí stanoveno jinak. Prokazuje se jimi odolnost vůči vnitřnímu přetlaku a vodotěsnost úseku řadu. Délka úseků se u rozváděcích řadů volí do 500 m, u ostatních řadů do 1000 m, přičemž rozdíl nivelety potrubí by v úseku neměl překročit 20 m. Provedení zkoušky při zasypaném potrubí musí být předem schváleno správcem a provozovatelem vodovodu v rozsahu jejich kompetencí.

Potrubí se naplní vodou (plní se zpravidla z nejnižšího místa), odvzdušní se a až do provádění tlakové zkoušky se udržuje pod provozním přetlakem. Vlastní úseková zkouška se může provádět:

ihned u trub litinových s vnitřní PUR ochranou a u trub ocelových, sklolaminátových,

nejdříve po 12 hodinách u potrubí PE,

nejdříve po 24 hodinách u trub s vnitřní cementovou výstelkou.

Zkušební přetlak se volí u potrubí:

z PE - min. jako 1,3násobek maximálního provozního přetlaku,

z tvárné litiny, oceli, sklolaminátu -  min. jako 1,5násobek maximálního provozního přetlaku.

Maximální provozní přetlak nesmí překročit nejvyšší dovolený přetlak daný pro použitý trubní materiál, armatury a tvarovky.

Napojení nových vodovodních řadů na stávající řady navrtávkou se nepřipouští.

Hloubka krytí pro potrubí menší než DN 400 se navrhuje 1,5 m. V případě, že je hloubka krytí menší, musí být v souladu s požadavky ČSN 73 6005 a s ohledem na nezámrznou hloubku.

Při křížení se vodovod ukládá pod kabelová vedení silová i sdělovací, pod plynovod a zpravidla pod tepelná vedení.

Trasa přeložky musí být geodeticky zaměřena. Platové potrubí musí být doplněno o  vodiče, v případě samostatného vodiče, průřezem 6mm2.

### Technické a materiálové řešení vodovodní přípojky:

- Vodovodní přípojku je nutno provádět vždy jako celou stavbu od vodovodního řadu včetně napojení až po hlavní uzávěr vody (včetně vodoměrné sestavy). Nelze v žádném případě budovat pouze samostatné odbočení z vodovodního řadu v  místech plánovaných staveb (u nově budovaných vodovodních řadů), které v budoucnu  budou napojeny na  veřejný vodovod.

- Pro jednoho odběratele vody z veřejného vodovodu má být navržena jedna vodovodní přípojka.

- Vodovodní přípojka musí být v celé délce jednotného profilu a materiálu, přímá a co nejkratší (po  vodoměr).

- Napojení nové vodovodní přípojky na jinou stávající vodovodní přípojku je možné pouze ve vodoměrné šachtě. K napojení je třeba mít písemný souhlas vlastníka stávající vodovodní přípojky a vodoměrné šachty.  Ve vodoměrné šachtě musí být pro novou přípojku osazen  další samostatný fakturační vodoměr. Tato varianta je možná pouze ve výjimečných případech, kdy není možné jiné technické řešení.

- Potrubí vodovodní přípojky má stoupat směrem k vnitřnímu vodovodu ve sklonu min
3 ‰, (vždy, kdy je to  technicky možné).

- Při křížení vodovodní přípojky s kanalizačním nebo  jiným potrubím dopravujícím zdraví škodlivé látky má být vodovodní přípojka uložena nad tímto potrubím podle ČSN 73 6005. Není-li tento požadavek možné dodržet, navrhnou se technická opatření zabezpečující ochranu vody proti znečištění v případě poruchy přípojky nebo křižovaného potrubí (např. uložení přípojky v místě křížení do chráničky s minimálním přesahem 2 m na každou stranu , při křížení pod komunikací s vyvedením chráničky 1m za okraje komunikace ).

- Ochranné pásmo vodovodní přípojky je 0,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany.

- Vnitřní rozvody vody musí být před napojením na veřejný vodovod technicky způsobilé.

- Rozvody vody z jiných zdrojů (například studna) nesmí být propojeny s rozvody vody z veřejného vodovodu!

- Minimální vnitřní světlost vodovodní přípojky je DN 32 mm.

- Vodovodní přípojky DN 32 až DN 50 je nutno ukládat v úseku od místa napojení až po vodoměrnou sestavu do chrániček.

- Chránička musí být provedena jako monolit. Navrhovaným materiálem pro chráničku může být PE nebo PVC. Pro vodovodní přípojku DN 25 musí být  minimální vnitřní průměr chráničky 50 mm. U  větších průměrů přípojek je nutno použít chráničku odpovídající větší velikosti.

- Délka a profil chráničky je dána vzdáleností vodoměru od místa odbočení z vodovodního řadu a umístěním vodoměrné sestavy.

- Při umístění vodoměrné sestavy ve sklepních prostorách objektu nebo ve vodoměrné šachtě vně objektu, je nutno použít chráničku:
- profilu DN 32-50 při délce přípojky od 1,5 m do 7,0 m

- Mezikruží mezi chráničkou a trubním materiálem přípojky je nutné utěsnit vhodným způsobem v místě napojení na vodovodní řád i v místě vodoměrné sestavy (tvarovatelnou hmotou na vytěsňování spár, denzopáskou odolnou proti vodě, atp.).

- Vodovodní přípojku je nutno ukládat do nezámrzné hloubky (podle ČSN 75 5401).

- Materiál vodovodní přípojky DN 32 až DN 50 je výhradně z lPE, rPE, chráničky PVC, PE.

- Materiál přípojek s DN nad 50 je volen dle konkrétních podmínek.

- Vodovodní přípojka je napojována na vodovodní řad navrtávacím pasem, případně jinou tvarovkou (v případě výřezu). V místě napojení je vždy zemní uzavírací ventil (ZV) se zemní zákopovou soupravou (ZZS).

- Vlastní přípojka od odbočení z vodovodního řadu, (od ZV až po vodoměrnou sestavu), musí být provedena z jednoho celistvého kusu trubního materiálu, který nesmí být spojován. V odůvodněných případech je možné provést spojení elektrotvarovkou – nerozebíratelným spojem, a to pouze se souhlasem provozovatele veřejného vodovodu. U tzv. nekompletní přípojky (bez ukončení vodoměrnou sestavou), musí být trubní část zaslepena záslepkou. Pokračování trubní části až po vodoměr lze pro spojení obou částí potrubí použít pouze elektrotvarovky.

- Obecně platí pravidlo nepoužívat v zemním tělese tvarovky z černé oceli (i s pozinkovanou nebo jinou úpravou).

- V místech, kde trubní materiál přípojky je nutno napojit na vodoměrnou sestavu, je nutné používat elektrotvarovky z PE materiálů (nerozebíratelné spoje) tak, aby nebylo možno s přípojkou před vodoměrem neoprávněně manipulovat.

- Vodoměrná sestava musí obsahovat ve směru toku uzavírací ventil, filtr, vodoměr, ventil, zpětnou klapku, hlavní .

- Vodoměr ve směru přítoku pitné vody musí být opatřen plombou v místě připojovací matice.

- Prostupy trubního materiálu vodovodní přípojky stěnami objektů (budovy, šachty) je nutno provést tak, aby bylo zabráněno mechanickému poškození přípojky, a aby byly tyto vodotěsně upraveny.

- Utěsnění prostupů stěnami objektů si na své náklady zajišťuje vlastník připojované nemovitosti.

- O umístění vodoměrně sestavy na přípojce vlastník-provozovatel vodovodu, vyjadřující se k dané stavbě (dle stavebního zákona 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

- Při návrhu umístění vodoměrné sestavy je nutné brát  v úvahu následující okolnosti:
- snadnou přístupnost k vodoměru při odečtu, kontrole, výměně,
- ochranu vodoměru před mechanickým poškozením, zamrznutím, krádeží,
- v maximální možné míře zamezení neoprávněných odběrů pitné vody z části
vodovodní přípojky před vodoměrem (zejména v úsecích, kde je přípojka uložena
v zemním tělese na soukromém pozemku).
- vzdálenost vodoměru od vodovodního řadu
- dispoziční uspořádání objektu

- Možnosti umístění vodoměrné sestavy: sklep, venkovní vodoměrná šachta.

Ve sklepě ve vzdálenosti max. 2,0 m od obvodového zdiva a ve výšce 0,3 – 0,9 m nad upravenou podlahou.

- Technické řešení venkovní vodoměrné šachty:

- Staticky je třeba vodoměrnou šachtu (VŠ) včetně poklopu řešit dle umístění v zeleném pásu, chodníku, příjezdové komunikaci.- Minimální vnitřní světlost VŠ (monolitické, prefabrikované, zděné, plastové) je dl. 1,2m, š. 0,9m, hl. 1,5m.

- VŠ musí být vždy provedena jako izolovaná proti mrazu a vodotěsná – dle ON 755411 s pevným dnem a povrchově upravenými stěnami (zděné).

- VŠ musí být vybavena žebříkem nebo stupadly. Žebřík se navrhuje podle ČSN 743282.

- Vstupní otvor VŠ musí mít světlost minimálně 0,6 x 0,6 m a  musí být  umístěn na protilehlé straně stěny, na níž je instalována vodoměrná sestava. Žebřík ani stupadla nesmí zasahovat do světlosti vstupního otvoru.

- Poklop zajišťující vstupní otvor VŠ musí mít stejný rozměr jako vstupní otvor VŠ a musí být proveden tak, aby zamezil vniku povrchové vody, pádu osob a předmětů do VŠ, (tj. – uzamykatelný, vodotěsný, s odvětrávacím komínkem, např. typu ČSN 700-700 97A). Ve výjimečných případech, je-li VŠ umístěna v komunikaci nebo v průjezdu objektu musí odolat pojezdu vozidel.

- Vstup do VŠ opatřit opěrným bločkem a záchytnými madly (možno použít teleskopické). V místech, kde by madla omezovala bezpečný pohyb osob nebo vozidel se od jejich instalace může upustit.

- Prostupy pro vstup potrubí vodovodní přípojky do VŠ umístit na kratší stěnu VŠ tak, aby na delší stěnu VŠ bylo možno v přímém směru umístit vodoměrnou sestavu do držáku – cca 0,3 – 0,4m nad upravenou podlahu VŠ.

- U plastové VŠ na danou delší stěnu navařit pro uchycení vodoměrné sestavy držák nebo opěru pro vodoměrnou sestavu.

- VŠ v nezpevněné ploše vyvýšit nad okolní terén o cca 0,15 m.

- Ve VŠ smí být umístěno pouze vodovodní potrubí, armatury a vodoměr. Ve VŠ se nesmí umístit jiná vedení s provozem vodovodu nesouvisející, vnitřní prostor VŠ se musí udržovat v čistotě.

- Pořízení vodoměrné šachty (VŠ), její údržbu a případné opravy si na své náklady zajišťuje vlastník připojované nemovitosti.

- Vodoměrnou sestavu nelze bez souhlasu provozovatele nebo vlastníka veřejného vodovodu umísťovat do samostatně stojící nevytápěné garáže, na parkoviště, odstavné plochy, veřejné komunikace a jiné exponované  plochy.

- Za případné poškození vodoměru nese zodpovědnost odběratel, a proto v rámci zřízení přípojky musí dbát, aby  předešel možnému poškození vodoměru.

- Samotná realizace přípojky musí být provedena v souladu s požadavky, dle projektové dokumentace a v součinnosti s provozovatelem vodovodu.